## Sheet1
附件2
安顺市平坝区农村信用合作联社集中采购项目报价表
报价单位： 报价项目：UPS主机及电池采购项目 时间：
序号 | 采购项目 | 技术要求 | 采购数量 | 单价(元) | 合计报价(元) | 备注
1 | 20KVA主机 | 1、容量：≥20kVA，三进单出，投标产品必需为工频机，采用可控硅整流方式，拒绝IGBT整流，标配输入电抗器及输出端隔离变压器以抑制来自电网的浪涌电流，优化UPS末端供电质量。 2、投标产品须支持主从热备份运行方式，并提供相关技术说明文件； 3、旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关,与整流器分开设置。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断，转换时间要求为0ms，静态旁路具有状态控制功能,旁路故障时系统避免由逆变器向旁路的转换； 4、投标产品需支持电池冷启动功能； 5、保护功能：具有开机自诊断功能，具有输出过载、输出短路、逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能； 6、产品技术参数要求：输入电压范围（Vac）：138~475；输入频率范围（Hz）：50/60±10% ；输入功率因数（100%负载）：≥0.99（需提供同系列产品第三方检测报告证明）；输出电压（Vac）：220/230±0.5%；输出功因：≥0.9；切换时间（ms）：0；整机效率（100%负载）：≥94%；过载能力：负载≤125%，10min； 7、为保障UPS可适应变化的电压情况，要求UPS具有宽广的输入电压范围，投标产品需符合国标标准； 8、UPS产品应优先采用技术成熟先进、在国内市场有广泛应用的制造商的产品，参照（ICT Research或CCID）等第三方权威机构近三年关于UPS产品市场年度报告，提供产品为山特、科华、科士达或“相当于同类品牌”； 9、提供投标产品泰尔认证、节能认证检测证书及相应的测试报告； 10、为保证制造商的综合实力，投标方需提供制造商CNAS实验室认证证书或TUV莱茵目击实验室，请提供相关证明； 11、为保证统一的售后维护和设备之间更好的兼容性，蓄电池应与UPS为同一品牌，蓄电池制造商与UPS制造商为同一公司或全资控股子公司； 12、安装人员要求：安装人员应为经验丰富的专业技术人员，并持有低压电工操作特种作业证及投标产品制造商认证工程师证书，投标方需提不少于3人安装人员相关证书复印件证明材料； 13、需提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（由制造商直接参与无需提供）； 14、具备可以显示整机参数、操作记录、工作状态的操作面板和显示面板；具备数据接口支持斯迈特的动环监控系统。 | 2
3 | 6KVA主机 | 1、容量:≥6kVA，单进单出，投标产品必需为工频机，采用可控硅整流方式，拒绝IGBT整流，标配输入电抗器及输出端隔离变压器以抑制来自电网的浪涌电流，优化UPS末端供电质量； 2、产品技术参数要求: 输入电压范围(Vac):165~275;相数:单相三线(L+N+PE)； 输入频率范围(Hz):50/60±10%； 输入功率因数(100%负载):≥0.97(需提供同系列产品第三方检测报告证明)； 输出电压(Vac):220/230±0.5%;输出功因:≥0.9； 输出THDV:≤2%(100%线性负载);切换时间(ms):0； 整机效率:≥94.5%(需提供同系列产品第三方检测报告证明)； 过载能力:负载≤125%，10min； 通信功能:干接点(选配)、RS232、SNMP适配器(选配);执行标准:YD/T1095-2018。8、UPS产品应优先采用技术成熟先进、在国内市场有广泛应用的制造商的产品，参照（ICT Research或CCID）等第三方权威机构近三年关于UPS产品市场年度报告，提供产品为山特、科华、科士达或“相当于同类品牌”； 3、提供投标产品泰尔认证、节能认证检测证书及相应的测试报告； 4、为保证制造商的综合实力，投标方需提供制造商CNAS实验室认证证书或TUV莱茵目击实验室，请提供相关证明； 5、为保证统一的售后维护和设备之间更好的兼容性，蓄电池应与UPS为同一品牌，蓄电池制造商与UPS制造商为同一公司或全资控股子公司； 6、安装人员要求：安装人员应为经验丰富的专业技术人员，并持有低压电工操作特种作业证及投标产品制造商认证工程师证书，投标方需提不少于3人安装人员相关证书复印件证明材料； 7、需提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（由制造商直接参与无需提供）； 8、具备可以显示整机参数、操作记录、工作状态的操作面板和显示面板；具备数据接口支持斯迈特的动环监控系统。 | 1
3 | 12V/100AH 电池 | 1、12V/100AH免维护铅酸蓄电池，设计寿命应不小于10年，16节一组，需配置与主机大小相应的电池连接线； 2、外观要求:无变形、漏液、裂纹及污迹;标识清晰，结构要求:正负极端子有明显标志，便于链接； 3、气密性:能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 4、防爆性能:充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 5、封口剂性能:环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 6、容量一致性:同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%； 7、阻燃性能:符合YDT799-2010中6.4条的要求； 8、需提供投标蓄电池同系列产品泰尔认证以及检测报告； 9、所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。投标人须提供所投蓄电池正负极板相关第三方权威机构提供的检测报告； 10、蓄电池防漏液特性:因机房事故多为蓄电池漏液引起，为保证产品的合格性及安全性，要求设备商具备一定的防漏液设计能力，正常工作中应无酸雾逸出。提供产品设计说明文件、国家权威机构出具的评定证书及产品实物图片证明； 11、为保证蓄电池在运输及使用过程中的安全性，要求蓄电池需具有MSDS化学品成分报告，需提供证明文件； 12、为保证统一的售后维护和设备之间更好的兼容性，蓄电池应与UPS为同一品牌，蓄电池制造商与UPS制造商为同一公司或全资控股子公司； 13、需提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（由制造商直接参与无需提供）。 | 448
合计