附件1：

UPS蓄电池采购技术要求

| 名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 蓄电池 | 1.必须为阀控式密封铅酸蓄电池，必须为采用优质铅板的100%足容量蓄电池，容量≥12V/100Ah； 2.蓄电池外壳的阻燃等级必须达到UL94-V0级，并提供厂家盖章的UL测试报告的详细数据说明； 3.在25℃的室温下，静置28天，电池的自放电率小于4%，且提供厂家盖章的泰尔检验报告页，以证明可达到此参数； 4.密封反应效率≥97%，提供厂家盖章的泰尔检验报告页，以证明可达到此参数； 5.为保证电池端电压的均衡性，要求电池在开路时，最高与最低差值应≤20mV；电池在浮充时，进入浮充状态24h后端电压差应≤100mV；电池在放电时，端电压差应≤400mV，并提厂商盖章的第三方检测报告证明文件。 6.为防止电池过度放电造成的电池损伤，要求本次提供电池在过度放电时容量恢复值应≥94%，并提厂商盖章的第三方检测报告证明文件。 7.为保障同组电池的容量一致性，要求同组蓄电池在10小时率容量测试时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3%，并提厂商盖章的第三方检测报告证明文件。 8.蓄电池必须具备防漏液特性，需提供厂商盖章的具备此特性的内容及结构图证明文件。 浮充设计寿命≥10年，提供厂家盖章的彩页证明文件。 9.电池重量12V100Ah≥28kg； 浮充电压：13.5-13.8V，建议值13.65V； 均充电压：14.1-14.4V，建议值14.1V； 最大充电电流0.25C； 10.提供厂家盖章的泰尔产品认证证书复印件； 11.提供厂家盖章的MSDS化学品检测报告复印件； 12.提供厂家盖章的UL合规证明复印件； 13.提供厂家盖章的CE认证复印件； 14.要求每颗电池表面具备防伪二维码，可通过二维码扫描方式直接鉴定产品真伪,可提供其他证明材料。 15.要求使用新电池，不能为翻新或二手电池，需提供相关证明资料。 |  |
| 安装 | 中标单位需负责设备的免费上门安装、调试工作并将替换后的旧电池免费拉回我单位总部。安装完成后需将网点UPS电源线路做好标识，指导网点进行使用。 |  |
| 其他 | 租用期间网点业务备电时长不低于8小时，监控备电时长不低于24小时。 |  |