- 蓄电池主要参数：
1、电池规格为 12V100AH铅酸蓄电池，单节电池重量应不低于28KG
2、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。
3、蓄电池在环境温度 20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于 8年。
4、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。
5、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。
6、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在 15-20kPa 范围内，开阀压力应在 20-25kPa 范围内。
7、过充电恢复能力≥97.5%。
8、蓄电池封置 28 天后，其荷电保持能力不低于 98.5%。

- 9、同组蓄电池内阻偏差≤2%。

- 10、热失控敏感性：蓄电池温度≤26℃；每 24 小时的电流增长率≤6%

## 11、提供电池质量保障期限不低于3年，电池质保期内出现质量问题免费更换。

二、企业要求：

1、国家工商行政管理部门合法的营业执照、质量监督部门颁发的生产许可证等能够证明企业资质的相关证明，且均应在有效期范围内（须提供加盖公章的证书扫描件或影印件）；

2、品牌为山特、科华、科士达、易事特或相当于上述品牌，一个响应代理商只能选择一个品牌产品提供报价。