贵州麻江农村商业银行股份有限公司

UPS电池采购询价项目

根据贵州麻江农村商业银行股份有限公司业务需要，拟对麻江农商银行采购UPS电池项目进行采购询价招标。现邀请符合资格条件的公司参与该项目的投标比选，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：贵州麻江农村商业银行股份有限公司UPS电池采购询价项目；

（二）项目业主：贵州麻江农村商业银行股份有限公司；

（三）询价内容：采购UPS电池96节。

（四）项目预算：9.6万元以内。

（五）项目（产品）相关要求：

1. 资质

(1)ISO9001-2015质量管理体系认证

(2)ISO14001环境管理体系认证

(3)ISO45001职业健康安全管理体系认证

(4)具有UL认证、CE认证。

(5)产品代理证明、项目授权。

2.所投蓄电池厂家必须符合提供TLC检验报告并检测合格。

3.投标电池产品应通过泰尔抗震7、8、9烈度检测，提供工信部抗震检测合格证及检测报告。

4.电池槽和盖密封采用胶封，不接受热封。

5.蓄电池浮充设计寿命不低于10年。

6.蓄电池静置28天容量保存率不低于97%。

7.蓄电池密封反应效率不低于98%。

8.通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。

9.防酸雾性能PH值应呈中性。

10.蓄电池应有防漏液设计（端子部位密封采用极柱与壳体间铅合金一体焊接技术），并提供相关证明。

11.蓄电池的正负极应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹；

12.蓄电池槽、盖采用ABS材料，不接受PP材料。

13.蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆；

14.抗过充电性好：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液

15.蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是12-30kPa，闭阀压应是5-25kPa；

16.质保期5年。

17.提供投标系列电池产品在黔东南农信系统5年以内相关采购证明文件，证明文件不少于5份。

18.蓄电池防伪技术与产品真伪鉴别，蓄电池（每个本体上）附带防伪标识或防伪标签，并可通过中国质量检验协会电话查询及二维码查询。

19.为保证原装正品，完成供货后需提供厂家针对本项目的原厂供货证明。 .

（六）本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

（一）提供公司营业执照、组织机构代码证副本、税务登记证（或多证合一的统一社会信用代码证）、法定代表人身份证明材料，授权委托代表的须提供授权委托书原件、授权委托代表身份证证明材料。

（二）参选人不得存在下列情形之一：

1.被依法暂停或取消投标资格的（提供在“中国政府采购网”政府”政府采购严重违法失信行为记录名单栏查询供应商截图）；

2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.在最近三年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（提供以“中国裁判文书网”的生效判决为准查询证明材料）；

5.在最近三年内被判处合同诈骗罪的（提供以“中国裁判文书网”的生效判决为准查询证明材料）；

6.被最高人民法院认定为失信被执行人的（提供以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准查询证明材料）；

7.其他存在不利于本次采购的风险行为。

以上查询时间应当为寄送材料时间当日或前一天任一时间，且截图清晰完整。

三、投递文件时间

2025年8月17日前。

四、中标机构的确定及公示

比选人根据相应采购标准下浮后报价。确定一家单位作为本项目中标供应商。

五、报价文件递交及说明

符合条件的投标供应商将报价文件快递至贵州省麻江县凤凰大道76号1栋麻江农商银行四楼。

说明：如中标单位所提供的报名材料、投标响应文件等一切材料中如有虚假不实，我单位有权追究其相关法律及经济责任，并取消其中标资格。

六、项目联系方式信息

联 系 人：卢华章

联系电话：13984455355